Nařízení vlády č. 146/2007 Sb.

ze dne 30. května 2007

o emisních limitech a dalších podmínkách provozování

spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Vláda nařizuje podle §55 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 92/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb. a zákona č. 385/2005 Sb., (dále jen "zákon”):

§ 1

Předmět úpravy

§1 (1) Toto nařízení[1] zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství[2] a upravuje specifické emisní limity a podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (dále jen "spalovací zdroje”).

§1 (2) Toto nařízení se nevztahuje na spalovací zdroje

a) v nichž se spaliny používají pro přímý ohřev, sušení, vypalování nebo jinou tepelnou úpravu předmětů nebo materiálů, zejména ohřívací pece nebo pece pro tepelné zpracování,

b) pro dodatečné spalování, určené k čištění odpadních plynů spalováním, nejsou-li provozovány jako nezávislé spalovací zdroje,

c) pro regeneraci katalyzátorů,

d) pro zpracování sulfanu na síru,

e) reaktorů užívaných v chemickém průmyslu,

f) pro otop koksárenských baterií,

g) určené výhradně pro spalování odpadů,

h) ohřívačů větru vysokých pecí,

i) plynových turbín umístěných na těžebních plošinách.

§ 2

Základní pojmy

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a) stupněm odsíření poměr hmotnosti síry odloučené v místě spalovacího zdroje v daném časovém úseku k hmotnosti síry obsažené v palivu, které bylo do spalovacího zdroje přivedeno a ve stejném časovém úseku spáleno,

b) biomasou pro účely spalování ve zvláště velkých spalovacích zdrojích produkt, který je tvořen zcela nebo zčásti z rostlinného materiálu pocházejícího ze zemědělství nebo lesnictví a který lze použít jako palivo za účelem získání jeho energetického obsahu, a dále uvedený odpad použitý jako palivo:

1. rostlinný odpad ze zemědělství nebo lesnictví,

2. rostlinný odpad z potravinářského průmyslu, pokud se znovu využije vyrobené teplo,

3. rostlinný odpad z výroby čerstvé vlákniny a z výroby papíru z buničiny, pokud se spoluspaluje v místě výroby a vzniklé teplo se využije,

4. korkový odpad,

5. dřevný odpad s výjimkou dřevného odpadu, který může obsahovat halogenované organické sloučeniny nebo těžké kovy v důsledku ošetření látkami na ochranu dřeva nebo nátěrovými hmotami, zahrnující především dřevné odpady tohoto typu pocházející z odpadů ze stavebnictví a z demolic,

c) zdrojem ke spalování více druhů paliv spalovací zdroj, v němž se mohou současně nebo střídavě spalovat dva nebo více druhů paliv,

d) plynovou turbínou jakýkoli rotační stroj, který transformuje kinetickou energii na mechanickou práci, jehož součástí je především kompresor, zařízení, ve kterém se oxiduje palivo k ohřevu pracovního média, a turbína.

§ 3

Emisní limity a podmínky jejich plnění

§3 (1) Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje podle §54 odst. 7 zákona, stanovené v závislosti na jmenovitém tepelném výkonu pro oxid siřičitý, oxidy dusíku a tuhé znečišťující látky, jsou stanoveny v bodu A přílohy č. 1 k tomuto nařízení. Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje podle §54 odst. 8 zákona, stanovené v závislosti na jmenovitém tepelném příkonu zdroje pro oxid siřičitý, oxidy dusíku a tuhé znečišťující látky, jsou stanoveny v bodu B přílohy č. 1 k tomuto nařízení. Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje podle §54 odst. 6 zákona, stanovené v závislosti na jmenovitém tepelném příkonu zdroje pro oxid siřičitý, oxidy dusíku a tuhé znečišťující látky, jsou stanoveny v bodu C přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

§3 (2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na plynové turbíny, jsou-li zvláště velkými spalovacími zdroji podle §54 odst. 7 a 8 zákona. Pro tyto plynové turbíny jsou emisní limity stanoveny v závislosti na objemovém toku spalin v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

§3 (3) Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje stanovené pro oxid uhelnatý jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§3 (4) Emisní limity pro tuhé znečišťující látky, oxid siřičitý, oxidy dusíku a oxid uhelnatý pro zvláště velké spalovací zdroje podle §54 odst. 6 zákona se považují za splněné, pokud žádný platný denní průměr nepřesáhne hodnoty emisních limitů uvedené v přílohách č. 1 a č. 2 k tomuto nařízení a zároveň 95 % platných hodinových průměrů nebo všechny platné půlhodinové průměry nepřesáhnou 200 % hodnoty emisních limitů uvedených v přílohách č. 1 a č. 2 k tomuto nařízení.

§3 (5) U zvláště velkých spalovacích zdrojů, kde vzhledem k vlastnostem paliva není možné splnit emisní limity pro oxid siřičitý uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, musí spalovací zdroj plnit alespoň stupeň odsíření stanovený v příloze č. 3 k tomuto nařízení. Požadované stupně odsíření se považují za splněné, pokud vyhodnocení provedených měření prokáže, že všechny střední hodnoty stupně odsíření za daný kalendářní měsíc dosáhly požadovaného stupně.

§3 (6) Emisní limity pro velké a střední spalovací zdroje stanovené v závislosti na jmenovitém tepelném výkonu zdroje pro oxid siřičitý, oxidy dusíku, tuhé znečišťující látky, organické látky a oxid uhelnatý jsou stanoveny v příloze č. 4 k tomuto nařízení. Pro plynové turbíny jsou emisní limity stanoveny v závislosti na objemovém toku spalin v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

§3 (7) Na spalovací zdroje spalující alternativní palivo podle zvláštního právního předpisu[3] se vztahují stejné emisní limity jako při spalování paliva, které je alternativním palivem nahrazeno.

§3 (8) Pro zdroje ke spalování více druhů paliv se hodnoty emisních limitů stanoví výpočtem uvedeným v příloze č. 6 k tomuto nařízení. Za spalování více druhů paliv není považována stabilizace hoření.

§ 4

Podmínky pro provoz spalovacích zdrojů

spalujících alternativní palivo

§4 (1) Ve spalovacích zdrojích lze spalovat alternativní palivo podle zvláštního právního předpisu[3] pouze v případě, že se jedná o zvláště velký, velký a nebo střední spalovací zdroj, pro jehož konkrétní technologii bylo alternativní palivo vyrobeno, a na kterém byla provedena spalovací zkouška včetně měření emisí, provedené osobou autorizovanou k měření emisí znečišťujících látek.

§4 (2) Je-li alternativní palivo spalováno ve středním spalovacím zdroji, vztahují se na tento spalovací zdroj podmínky provozu pro velký spalovací zdroj.

§ 5

Podmínky provozu malých spalovacích zdrojů

Malý spalovací zdroj musí být provozován s požadovanou účinností spalování paliv a s přípustnou koncentrací oxidu uhelnatého ve spalinách stanovenými v příloze č. 7 k tomuto nařízení.

§ 6

Přechodná ustanovení

§6 (1) Pro zvláště velké spalovací zdroje podle §54 odst. 7 a 8 zákona, spalující tuhá paliva, jejichž jmenovitý tepelný příkon je 400 MW a vyšší a které nebudou do 31. prosince 2015 v provozu více než 2000 hodin ročně a od 1. ledna 2016 v provozu více než 1500 hodin ročně, přičemž roční počet hodin je vypočten z klouzavého průměru za 5 let, platí pro oxid siřičitý emisní limit 800 mg . m-3.

§6 (2) Pro zvláště velké spalovací zdroje podle §54 odst. 7 a 8 zákona, spalující tuhá paliva s obsahem prchavé hořlaviny menším než 10 %, které byly v provozu nejméně 12 měsíců do 1. ledna 2001, platí do 1. ledna 2018 pro oxidy dusíku emisní limit 1200 mg . m-3.

§6 (3) Pro zvláště velké spalovací zdroje podle §54 odst. 8 zákona, spalující tuhá paliva, jejichž jmenovitý tepelný příkon je 500 MW a vyšší a které nebudou od 1. ledna 2016 v provozu více než 1500 hodin ročně, přičemž roční počet hodin je vypočten z klouzavého průměru za 5 let, platí pro oxidy dusíku emisní limit 450 mg . m-3.

§ 7

Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, se zrušuje.

§ 8

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 146/2007 Sb.

Zobrazit přílohu

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 146/2007 Sb.

EMISNÍ LIMITY PRO OXID UHELNATÝ (CO)

PRO ZVLÁŠTĚ VELKÉ SPALOVACÍ ZDROJE

| Druh paliva a topeniště | Emisní limity podle jmenovitého tepelného příkonu vztažený na normální stavové podmínky a suchý plyn [mg.m-3] | Referenční obsah kyslíku [%] |
| --- | --- | --- |
|  | >50MW |  |
| Tuhé palivo obecně | 250 | 6 |
| Tuhé palivo ve fluidním topeništi | 250 | 6 |
| Kapalné palivo obecně | 175 | 3 |
| Plynné palivo obecně a zkapalněný plyn | 100 | 3 |

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 146/2007 Sb.

STUPNĚ ODSÍŘENI

I. Stupně odsíření pro zvláště velké spalovací zdroje podle § 54 odst. 8

| Jmenovitý tepelný příkon [MW] | Stupeň odsíření [%] |
| --- | --- |
| <100 | 60 |
| > 100 až do 300 včetně | 75 |
| > 300 až do 500 včetně | 90 |
| >500 | 94 |

II. Stupně odsíření pro zvláště velké spalovací zdroje podle § 54 odst. 6

| Jmenovitý tepelný příkon [MW] | Stupeň odsíření 1) [%] |
| --- | --- |
| <300 | 92 |
| >300 | 952) |

Poznámky:

1) Zdroj, který dosahuje hodnoty emisního limitu 300 mg.m3 pro oxid siřičitý s referenčním obsahem kyslíku 6 %, vztaženo na normální stavové podmínky a suchý plyn, je vyjmut z povinnosti plnit předepsaný stupeň odsíření.

2) Současně platí požadavek emisního limitu 400 mg/m s 6 % kyslíku, vztaženo na normální stavové podmínky a suchý plyn.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 146/2007 Sb.

Zobrazit přílohu

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 146/2007 Sb.

EMISNÍ LIMITY PRO PLYNOVÉ TURBINY

Emisní limity uvedené v tabulce se vztahují na plynové turbíny, které jsou zvláště velkými spalovacími zdroji podle § 54 odst. 7 a 8 zákona a na plynové turbíny, které jsou velkými a středními zdroji

| Objemový tok spalin [m3/h] | Emisní limit v mg/m3 vztažený na normální stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku 15 % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TZL | SO2 | NOx | CO |
| <60 000 | 100° | 1700 | 350 | 100 |
| >60 000 | 50 2) | 1700 | 300 | 100 |

Poznámky:

1) Při spalování uhelných suspensi a energetických plynů z neveřejných distribučnich sítí; při spalováni kapalných paliv a topných plynů z veřejných distribučních sítí je emisním limitem stupeň tmavosti kouře podle Bacharachovy stupnice, který nesmí překročit při všech provozních stavech 4. stupeň.

2) Při spalování uhelných suspensi a energetických plynů z neveřejných distribučních sítí; při spalování kapalných paliv a topných plynů z veřejných distribučních sítí je emisním limitem stupeň tmavosti kouře podle Bacharachovy stupnice, který nesmí překročit při trvalém provozu 2. stupeň zčernání a při najíždění 3. stupeň.

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 146/2007 Sb.

EMISNÍ LIMITY PRO ZDROJE KE SPALOVÁNÍ VÍCE DRUHŮ PALIV

1. U zdroje používajícího současně dva nebo více druhů paliv se stanoví hodnoty emisních limitů takto:

a) za prvé přiřazením hodnoty emisního limitu odpovídající každému jednotlivému palivu a znečišťující látce v závislosti na jmenovitém tepelném příkonu zdroje,

b) za druhé určením vážené hodnoty emisních limitů jednotlivých druhů paliv, a to tak, že jednotlivé hodnoty emisních limitů se vynásobí tepelným příkonem každého paliva a tento součin se vydělí součtem tepelných příkonů dodaných všemi palivy,

c) za třetí se vážené limitní hodnoty pro jednotlivá paliva sečtou.

2. U zdroje spalujícího více druhů paliv, ve kterých se používají zbytky z destilace a zpracování ropy samostatně nebo s jinými druhy paliv pro vlastní spotřebu, platí bez ohledu na ustanovení   bodu 1 předpisy pro palivo s nejvyšším emisním limitem, pokud během provozu   zdroje činí podíl, jímž přispívá toto palivo k souhrnu tepelných příkonů dodaných všemi palivy, alespoň 50 %.

Je-li podíl směrodatného paliva nižší než 50 %, stanoví se hodnota emisního limitu na základě poměrného podílu tepelného příkonu zabezpečeného jednotlivými palivy na součtu tepelných příkonů všech paliv takto:

a) za prvé přiřazením hodnoty emisního limitu odpovídající každému jednotlivému palivu a odpovídající znečišťující látce v závislosti na jmenovitém tepelném příkonu zdroje,

b) za druhé se vypočte hodnota emisního limitu pro směrodatné palivo (palivo s nejvyšší hodnotou emisního limitu a v případě dvou druhů paliv se stejnou hodnotou emisního limitu, palivo s vyšším tepelným příkonem); tato hodnota se získá vynásobením hodnoty emisního limitu příslušného paliva dvěma a od tohoto součinu se odečte hodnota emisního limitu paliva s nejnižší hodnotou emisního limitu,

c) za třetí se určí vážené hodnoty emisních limitů pro jednotlivá paliva, které se získají vynásobením vypočtené hodnoty emisního limitu paliva tepelným příkonem směrodatného paliva, a další jednotlivé hodnoty emisních limitů se vynásobí tepelným příkonem dodaným každým palivem a výsledek násobení se podělí součtem tepelných příkonů dodaných všemi palivy,

d) za čtvrté se vážené hodnoty emisních limitů pro jednotlivá paliva sečtou.

3. Jako alternativu k bodu 2 lze použít následující průměrné hodnoty emisních limitů pro oxid siřičitý (bez ohledu na použitou kombinaci paliv):

a) pro zdroje uvedené do provozu před 27.listopadem 2003 včetně v průměru 1000 mg/m3 pro všechny takové zdroje v rámci rafinerie;

b) pro zdroje uvedené do provozu po 27. listopadu 2003 v průměru 600 mg/m3 pro všechny takové zdroje v rámci rafinerie s výjimkou plynových turbín.

4. Použití jiných druhů paliv při najíždění a stabilizaci zdroje se nepovažuje za spalování více druhů paliv.

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 146/2007 Sb.

ÚČINNOST SPALOVÁNÍ PALIV A PŘÍPUSTNÁ KONCENTRACE

OXIDU UHELNATÉHO VE SPALINÁCH

U MALÝCH SPALOVACÍCH ZDROJŮ

1. Limitní hodnoty účinnosti spalování

1.1. Limitní hodnoty účinnosti spalování pro malé spalovací zdroje spalující kapalná a plynná paliva pro uvedený výkonový rozsah

| Jmenovitý tepelný výkon [kW] | # Minimální účinnost spalování podle data výroby malého spalovacího zdroje |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | do 31.12.1982 | od 01.01.1983 do 31.12.1989 | od 01.01.1990 |
| 11 -50 | 86% | 87% | 89% |
| >50 | 87% | 88% | 90% |

Poznámky:

1. Povolená tolerance chyby měřením je 2 %.

2. Tyto limitní hodnoty neplatí pro zásobníkové ohřívače TUV u kterých je min.účinnost spalování stanovena hodnotou 80 % bez ohledu na výkon a rok výroby. Dále neplatí pro speciální technologické spalovací zdroje - např. kogenerační jednotky, varné kotle, teplovzdušné agregáty, infrazářiče apod., u kterých se v rámci zákona sleduje pouze množství CO.

1.2. Limitní hodnoty účinnosti spalování pro malé spalovací zdroje spalující tuhá paliva pro uvedený výkonový rozsah

| Jmenovitý tepelný výkon [kW] | Minimální účinnost spalování podle data výroby malého spalovacího zdroje |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | do 31.12.1982 | od 01.01.1983 do 31.12.1989 | od 01.1.1990 |
| 15-50 | 68% | 70% | 72% |
| >50 | 72% | 73% | 74% |

Poznámka: Povolená tolerance chyby měřením je 2 %.

2. Limitní hodnoty koncentrace oxidu uhelnatého

Každý malý spalovací zdroj (kotel) musí spalovat palivo stanovené výrobcem spalovacího zdroje tak, aby vypočtená koncentrace COref ve spalinách nepřekročila maximální povolené množství podle následující tabulky.

| Druh paliva | Výkon [kW] | Max.povolené množství COref [mg.m-3] | Referenční obsah kyslíku [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuhá paliva obecně | >15 | 5.000 | 6 |
| Dřevo | >15 | 5.000 | 11 |
| Kapalná paliva | >11 | 1.000 | 3 |
| Plynná paliva | >11 | 500 | 3 |

Hodnota koncentrace COref se vypočítá z následujícího vztahu:

21 - O2 ref

COref = COmeř x 1,25 x -------------------------

21 - O2 měř

COref. 	množství CO - referenční ( přepočtené na referenční obsah O2) množství CO - měřené ( naměřené

COměf.	množství CO ve spalinách)

O2rer.	množství O2 - referenční

O2 měř	množství O2 - měřené ( naměřené množství O2 ve spalinách )

1,25	hustota CO (g/l)

Poznámky:

[1] Je vydáno k provedení a v mezích zákona, jehož obsah se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropských společenství.

[2] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES ze dne 23. října 2000 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení.

[3] Vyhláška č. 357/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší.